Приложение № 1

Перечень работ по сервисному обслуживанию

| № п/п | Перечень работ по сервисному обслуживанию | Периодичность проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обслуживание газового оборудования и автоматики безопасности рекуперативного воздухонагревателя TITAN Air 540VSV с газовой горелкой NOBEL GP750.DS: |  |
| 1.1 | - Проверка соответствия параметров работы действующей режимной карте (при помощи газоанализатора проверка качества горения топлива, состава дымовых газов с предоставлением распечаток, при необходимости настройка горения с помощью регулирования подачи топлива и подачи воздуха); - Проверка и настройка параметров срабатывания автоматики безопасности воздухонагревателя согласно действующей карте срабатывания автоматики безопасности в т.ч. проверка срабатывания сигнализаторов загазованности (2 шт.) стандартными газовыми смесями, проверка работы отсечного газового электромагнитного клапана с составлением акта о проведенной проверке; - Сигнализация (проверка состояния электрических щитов, протяжка контактов и отчистка щитов, замер токов вентиляторов); - Внешний осмотр горелки, проверка работы на 2-х ступенях; - Ведение журнала. | 9 раз в 12 месяцев |
| 1.2 | - Ревизия горелочного блока (чистка заборного устройства воздуха и воздушной заслонки, проверка зазоров запальных электродов горелки, чистка запальных электродов, проверка высоковольтного и контрольного проводов). | 2 раза в 12 месяцев |
| 1.3 | - Ревизия теплообменника (вскрытие панелей, осмотр теплообменника, чистка теплообменника, сборка в обратном порядке); - Ревизия секции вентиляции (вскрытие панелей, осмотр вентиляторов, чистка рабочих колес, проверка натяжения ремней, сборка в обратном порядке); - Ревизия камеры сгорания (вскрытие панелей, осмотр камеры сгорания, сборка в обратном порядке); - Проверка дымоходов ( с составлением акта); - Все работы по ежемесячному обслуживанию согласно п. 1.1; - Замена неисправных деталей ( по необходимости). | 1 раз в 12 месяцев |
| 2 | Обслуживание газового оборудования и автоматика безопасности рекуперативного воздухонагревателя TITAN Air 480VSV с газовой горелкой Baltur TBG 60P |  |
| 2.1 | - Проверка соответствия параметров работы действующей режимной карте (при помощи газоанализатора проверка качества горения топлива, состава дымовых газов с предоставлением распечаток, при необходимости настройка горения с помощью регулирования подачи топлива и подачи воздуха); - Проверка и настройка параметров срабатывания автоматики безопасности воздухонагревателя согласно действующей карте срабатывания автоматики безопасности в т.ч. проверка срабатывания сигнализаторов загазованности (2 шт.) стандартными газовыми смесями, проверка работы отсечного газового электромагнитного клапана с составлением акта о проведенной проверке; - Сигнализация (проверка состояния электрических щитов, протяжка контактов и отчистка щитов, замер токов вентиляторов); - Внешний осмотр горелки, проверка работы; - Ведение журнала. | 9 раз в 12 месяцев |
| 2.2 | - Ревизия горелочного блока (чистка заборного устройства воздуха и воздушной заслонки, проверка зазоров запальных электродов горелки, чистка запальных электродов, проверка высоковольтного и контрольного проводов). | 2 раз в 12 месяцев |
| 2.3 | - Ревизия теплообменника (вскрытие панелей, осмотр теплообменника, чистка теплообменника, сборка в обратном порядке); - Ревизия секции вентиляции (вскрытие панелей, осмотр вентиляторов, чистка рабочих колес, сборка в обратном порядке); - Ревизия камеры сгорания (вскрытие панелей, осмотр камеры сгорания, сборка в обратном порядке); - Проверка дымоходов ( с составлением акта); - Все работы по ежемесячному обслуживанию согласно п. 2.1; - Замена неисправных деталей ( по необходимости). | 1 раз в 12 месяцев |
| 3 | Обслуживание газового оборудования и автоматики безопасности рекуперативного радиационно – конвективного ВРК-Н-0,55 с газовой горелкой ГГБК-Н-0,5 |  |
| 3.1 | - Проверка соответствия параметров работы действующей режимной карте (при помощи газоанализатора проверка качества горения топлива, состава дымовых газов с предоставлением распечаток, при необходимости настройка горения с помощью регулирования подачи топлива и подачи воздуха); - Проверка и настройка параметров срабатывания автоматики безопасности воздухонагревателя согласно действующей карте срабатывания автоматики безопасности в т.ч. проверка срабатывания сигнализаторов загазованности (2 шт.) стандартными газовыми смесями, проверка работы отсечного газового электромагнитного клапана с составлением акта о проведенной проверке; - Сигнализация (проверка состояния электрических щитов, протяжка контактов и отчистка щитов, замер токов вентиляторов); - Внешний осмотр горелки, проверка работы; - Ведение журнала. | 9 раз в 12 месяцев |
| 3.2 | - Ревизия горелочного блока (чистка запального и ионизационного электрода, проверка состояния шайбы стабилизации факела, проверка высоковольтного и контрольного проводов, регулировка запального и ионизационного электрода, чистка вентилятора горелки, демонтаж блока управления горелкой и проверка электрических соединений на клеммной панели, демонтаж фильтра газомагнитного блока и его промывка). | 2 раз в 12 месяцев |
| 3.3 | - Ревизия секции вентиляции (вскрытие панелей, осмотр вентиляторов, чистка рабочих колес, сборка в обратном порядке); - Проверка дымоходов ( с составлением акта); - Все работы по ежемесячному обслуживанию согласно п. 3.1; - Замена неисправных деталей ( по необходимости). | 1 раз в 12 месяцев |
| 4 | Обслуживание газового оборудования и автоматики безопасности котельной с двумя водогрейными котлами, работающими на жидком топливе / газе « De Dietrich », тип GT 306, мощностью 140 кВт с горелками Cuenod C.22 B 117/8 |  |
| 4.1 | - Проверка соответствия параметров работы действующей режимной карте (при помощи газоанализатора проверка качества горения топлива, состава дымовых газов с предоставлением распечаток, при необходимости настройка горения с помощью регулирования подачи топлива и подачи воздуха); - Проверка и настройка параметров срабатывания автоматики безопасности водогрейных котлов согласно действующей карте срабатывания автоматики безопасности в т.ч. проверка срабатывания сигнализаторов загазованности (2 шт.) стандартными газовыми смесями, проверка работы отсечного газового электромагнитного клапана с составлением акта о проведенной проверке; - Сигнализация (проверка состояния электрических щитов, протяжка контактов и отчистка щитов); - Анализ воды (проверка соответствия параметров работы системы водоподготовки заданным технологическим параметрам, проведение анализов воды на жесткость и содержание железа); - Внешний осмотр горелки, проверка работы, снятие ошибок с горелочных устройств); - Ведение журнала. | 1 раз в месяц |
| 4.2 | - Ревизия горелочных блоков (чистка заборного устройства воздуха и воздушной заслонки, проверка зазоров запальных электродов горелок, чистка запальных электродов, проверка высоковольтного и контрольного проводов); - Ревизия насосов, клапанов, запорной арматуры (устранение протечек, проверка соединений, чистка грязевиков, проверка давления в расширительных баках). | 2 раз в 12 месяцев |
| 4.3 | - Ревизия теплообменника (вскрытие панелей, осмотр теплообменника, чистка теплообменника, сборка в обратном порядке); - Проведение гидравлических испытаний (с составлением акта); - Проверка дымоходов (с составлением акта); - Все работы по ежемесячному обслуживанию согласно п. 4.1. | 1 раз в 12 месяцев |
| 5 | Обслуживание внутреннего газопровода |  |
| 5.1 | - Осмотр технического состояния, устранение утечек. | 1 раз в месяц |
| 5.2 | - Техническое обслуживание. | 2 раз в 12 месяцев |
| 5.3 | - Текущий ремонт. | 1 раз в 12 месяцев |
| 6 | Обслуживание наружного газопровода |  |
| 6.1 | - Осмотр технического состояния, устранение утечек. | 4 раз в 12 месяцев |
| 6.2 | - Техническое обслуживание. | 2 раз в 12 месяцев |
| 6.3 | - Текущий ремонт. | 1 раз в 12 месяцев |
| 7 | Газовое оборудование газораспределительного пункта блочного (ГРПБ) |  |
| 7.1 | - Осмотр технического состояния, устранение утечек; | 1 раз в месяц |
| 7.2 | - Проверка параметров срабатывания предохранительных клапанов; - Техническое обслуживание; | 2 раза в 12 месяцев |
| 7.3 | - Текущий ремонт. | 1 раз в 12 месяцев |